- Порядок работы АВР

После отключения внешнего эл-ва, через 30 секунд будет запущен генератор. Далее прогрев 3мин, затем переключение на резервное питание.

После включения эл-ва, через 1 мин АВР перейдет на основное питание, а ДВС перейдет в режим охлаждения. 3мин охлаждается, затем глушится

- Тач

- нажатие на экран более 5 секунд - переход в главное меню

- нажатие на экран более 10 секунд - перезагрузка проца

- Светодиод

синий - питание

зеленый - работа

красный – ошибка

зеленый/ синий – работа

красный/синий - ошибка

- SD FLASH

- файл для хранения лога - logFile.txt		(новая информация пишется в конец файла)

- файл для хранения информации о запусках/остановках двигателя и.т.д. (для контроллера)	- historyStorageFile.txt	(файл каждый раз перезаписывается)

- файл для ежедневных отчетов о запусках/остановках двигателя и.т.д. (для пользователя) - dailyReportFile.txt	(файл каждый раз перезаписывается)

5)  Совместно с инструкцией генератора

- крутит стартером не более 5c

- прогрев 3м

- 4 часа работает, 30мин перерыв (отключается в меню)

- перед выключением остывает 3 мин

- зимний режим - температура ниже +13(по датчику температуры авр)

- замена масла каждые 3 мес или 50 часов

- обкатка - первые 5 часов!!!

6) Потребление

*(замеры без дс/дс модуля)

- рабочее потребление		 ~80 mA

- потребление в спящем режиме 	5.25mA

c dc/dc

- рабочее потребление с экраном 	~82 mA

- потребление в спящем режиме 	13.11 mA

- потребление с 1 реле 		~40 mA